## Slide 1
Doctorant : | Silun ZHANG
Directeur de thèse : | Mihaï ARGHIR
Encadrant industriel: | Mohamed-Amine HASSINI
Analyse de l’effet Morton dans les turbines à vapeur
Jury |  | 
Georges Jacquet-Richardet | Professeur, INSA de Lyon | Rapporteur
Fabrice THOUVEREZ | Professeur, Ecole Centrale de Lyon | Rapporteur
Aline BELEY | Ingénieur développement sénior, ANSYS France | Examinatrice
Michel FILLON | Directeur de recherche, CNRS | Examinateur
Mihaï ARGHIR | Professeur, Université de Poitiers | Examinateur
Mohamed-Amine HASSINI | Ingénieur de recherche expert, EDF R&D | Examinateur

## Slide 2
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Validation du modèle
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable

## Slide 3
Exemple : Turbocompresseur [1]
Vibrations spirales divergente
Phénomène hystérésis
Palier
Palier
Compresseur
Détendeur
[1] Schmied, J.; Pozivil, J. and Walch, J., "Hot Spots in Turboexpander Bearings: Case History, Stability Analysis, Measurements and Operational Experience," ASME 2008 Turbo Expo
Cause suggérée : effet thermique

## Slide 4
Contact "faible" entre stator/rotor
  Effet Newkirk
  Effet Morton
Cisaillement visqueux dans film lubrifiant
Instabilités (thermiques) liées aux vibrations synchrones
Notes: * Mentionner la différence de l’effet Newkirk et l’effet Morton
* Définir le point chaud (froid); point haut; point lourd;
* Expliquer la force du balourd thermique est l’origine du changement des amplitudes et des phases. (vibration spirale)

## Slide 5
Explication sur vibrations spirales
Modification de l’amplitude et de l’phase des vibrations synchrones par le balourd thermique
Palier
Ω
Rotor
Or
Orbite
Point haut
Point chaud
β
Palier
Ω
Rotor
Or
Orbite
Nouveau point haut
Nouveau point chaud
β
Keyphasor
Keyphasor
Notes: * Mentionner la différence de l’effet Newkirk et l’effet Morton
* Définir le point chaud (froid); point haut; point lourd;
* Expliquer la force du balourd thermique est l’origine du changement des amplitudes et des phases. (vibration spirale)

## Slide 6
  Description de l’effet Morton par les coefficients d’influence
Coefficient d’influence | Description de l’effet | Définition mathématique
[µm/(g.mm)] | Influence du balourd total sur le niveau vibratoire | 
[°C/µm] | Influence du niveau vibratoire sur la différence de température au rotor | 
[(g∙mm)/°C] | Relation entre le balourd thermique généré et la différence de température | 
Coefficient d’influence | Description de l’effet | Définition mathématique
Critère de stabilité proposée par Lorenz et Murphy[]
Effet Morton Stable
Effet Morton instable
Schéma concis décrivant l’effet Morton
Notes: * Mentionner le travail de Lorenz et Murphy, introduire le coefficient d’influence de l’effet Morton

## Slide 7
  Problématiques liée à l’effet Morton à nos jours
 Origines du phénomène bien identifiées
 Solutions efficaces difficile à avoir (phénomène non maitrisé) et pourquoi?
solution efficace ?
à justifié par l’outil numérique fiable
cisaillement visqueux plus sensible à l’effet thermique :
raideur de palier moins sensible au balourd
Exemple de la solution mentionnée dans []:
Outil numérique dédié à l’effet Morton fiable n’est pas répondu dans l’industrie.
Phénomène multi physiques
effets contradictoires
Phénomène multiphysique, ainsi multi-échelle en temps et en espace
  Multiphysique: Dynamique des rotors ; Lubrification hydrodynamique ; Thermomécanique de rotor
  En espace : Epaisseur du film lubrifiant (µm) / Dimension des paliers hydrodynamiques (m)
  En temps: Période de rotation (ms) / Temps de réponse en conduction thermique(min)
Temps de calcul
considérable
Diapo à revoir

## Slide 8
  Intérêts et objectifs
Intérêts industriels
  Posséder un modèle numérique dédié à l ’effet Morton
  Quantifier le risque de l’effet Morton instable sur les machines existantes
  Profiter du modèle pour réaliser les diagnostic.
  Considérer dès la conception de machine
Intérêts scientifiques
  Enrichir la connaissance sur l’effet Morton et maitriser l’effet Morton
  Développer des méthodes numériques efficace pour traiter le phénomène multiphysique
Objectifs
Mieux comprendre l’instabilité provoquée par l’effet Morton à l’aide de simulation numérique
Développer les méthodes numérique efficace pour réaliser l’analyse de l’effet Morton
Valider le modèle numérique par les données expérimentales (banc d’essais Effet Morton)
Proposer des pistes de prévention de l’effet Morton
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections
préparer le chemin pour maitriser l’effet Morton

## Slide 9
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Validation du modèle
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable

## Slide 10
  Stratégie de modélisation globale
Rappel de la boucle de rétroaction de l’effet Morton:
Balourd total
Vibrations synchrones
Différence de température au rotor
Balourd thermique
Balourd mécanique
Tester les différent modèles pour les phénomènes concernées.
Trouver le bon compromis entre le temps de calcul / qualité de résultats
Modélisation
Modulable
Module de l’effet
Modèle de la dynamique des rotors
Module de l’effet
Modèle de palier considérant l’effet thermique
Modèle thermique du rotor
Module de l’effet :
Modèle mécanique du rotor
Modélisation du balourd thermique
Effet | Effet | Effet
Notes: Après une étude bibliographique approfondie, on a fixé une stratégie de modélisation modulable
Rappel les modules dans la boucle de l’effet Morotn, expliquer un peu chaque module

## Slide 11
  Modélisation de la dynamique des rotors
Equation de mouvement
  Modèle à degrés de liberté
Compatible avec l’approche du défaut de la fibre neutre
Considérer l’influence du mode de flexion
Précis
Résolution dans la base modale (réduction du temps de calcul)
  Modèle à quatre degrés de liberté
modèle simple
Compatible avec l’approche de masse concentre
Résolution rapide
Disque
Palier 1
Palier 2
Disque
Palier 1
Palier 2
Effet | Effet | Effet

## Slide 12
  Approche linéaire
Peu précis pour les grands déplacement
calculée par coefficients dynamiques
Résolution très rapide
  Approche non-linéaire
Précis
calculée par modèle de palier (calcul THD)
temps de calcul important
  Modélisation de la dynamique des rotors
Equation de mouvement
Compatible avec le calcul du flux thermique
Disque
Palier 1
Palier 2
Modèle du rotor à 4ddl
Disque
Palier 1
Palier 2
Modèle du rotor à nddl
Choix
Effet | Effet | Effet

## Slide 13
  Résolution du modèle de la dynamique des rotors:
Equation de mouvement non linéaire
  Intégration temporelle
Schéma d’intégration temporelle mixte
  Solution périodique (vibrations synchrones)
Schéma de Newmark implicite
Méthode de Newton Raphson
Traiter la non-linéarité du palier
Mieux converger avec pas de temps grand
Réduction du temps de calcul
Méthode de shooting
  Corriger la position après une période
  Vérifier la condition de périodicité
  Utilisé dans le modèle non linéaire à 4DDL (nombre des inconnus faible)
Méthode d’orbite
  Vérifier la condition de périodicité après chaque période
  Efficace pour rotor très amorti et nombre des inconnus important.(réduction du temps de calcul)
  Utilisé dans le modèle non linéaire à NDDL.
Effet | Effet | Effet
Notes: Jusqu’à ici, on a rempli le module A qui permet de déterminer le niveau de vibration à partir d’un balourd
Pour la suite , je vais présenter comment déterminer le champ de température à la surface du rotor à partir des vibrations synchrones

## Slide 14
  Couplage entre thermohydrodynamique – thermique
Effet | Effet | Effet
Palier
Ω
Rotor
Or
Ω
Rotor
Or
Orbite
Modéliser l’échauffement du rotor par cisaillement visqueux
Film lubrifiant
équation de l’énergie du film lubrifiant
équation de conduction de la chaleur
Rotor échauffe de manière non-uniforme
Difficulté de résolution : deux échelles en espace et en temps
  en espace
  dynamique (ms)
  thermique (minuties, voir heures )
  en temps
calcul onéreux
Dissipation visqueux
Notes: En espace à enlever , présenter un peu le cas de célia et le cas du palier

## Slide 15
  Approximation des températures du film par la méthode spectrale
Effet | Effet | Effet
Polynômes de Legendre pour approximer la température à travers l’épaisseur du film
déterminé par colocation aux points de Lobatto
Polynôme de Legendre
coordonnée selon l’épaisseur du film
Avantages de la méthode
  Peu de point nécessaire selon l’épaisseur du film pour avoir des résultats de qualité
  Flux thermique obtenus aux interfaces sont précis
  Réduction du temps de calcul
Exemple : patin incliné 1D []
Chart: Nombre des points de Lobatto
| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19
Lobatto | 0.35944 | 0.46467 | 0.61146 | 0.67186 | 0.81554 | 1.0012 | 1.1574 | 1.3174 | 1.5203
Référence | 18.029 | 18.029 | 18.029 | 18.029 | 18.029 | 18.029 | 18.029 | 18.029 | 18.029
même discrétisation selon x
40 volumes selon l’épaisseur de film (référence)
Notes: Module le plus difficile à modéliser
Module le plus difficile à modéliser 𝑩

## Slide 16
  Moyennage du flux thermique pour une période
  homogénéisation des deux échelles du temps
Effet | Effet | Effet
Hypothèses
  Rotor exhibe vibrations synchrones et son orbite ne change pas durant certaines période
Flux thermique moyen
Détermination du flux thermique moyen
Coordonnée du repère du rotor [dégré]
Flux thermique [W/m²]
Notes: Module le plus difficile à modéliser
Module le plus difficile à modéliser 𝑩

## Slide 17
Effet | Effet | Effet
Condition aux limites mécanique : les efforts du palier transmise aux nœuds du modèle en 3D
Interprétation de la déformation thermique en 3D à dynamique des rotors 1D
liaison RBE3
(rigid body element)
Nœud du modèle dynamique 1D
Nœud du modèle thermomécanique 3D
Section du rotor
Moyen du déplacement et du rotation des nœuds dans une section droite du rotor
(repère mobile)
(repère fixe)
  Calcul thermomécanique du rotor en 3D
Notes: Le flux thermique moyen va injecter dans le modèle thermique du rotor pour avoir le champ de température du rotor. Ce champ de température est imposé comme une condition limite pour réaliser le calcul thermomécanique du rotor.
Les résultats des derniers donne la possibilité de modéliser le balourd thermique

## Slide 18
  Modélisation du balourd thermique
Effet | Effet | Effet
l’influence de la déformation thermique du rotor à la dynamique du rotor
  Approche de masse concentrée
Une force centrifuge , moment négligé.
Compatible avec modèle à 4ddl et à nddl
  Approche de défaut de la fibre neutre
Compatible uniquement avec modèle à nddl
Effort interne du rotor pris en compte moment,
Influence de la déformation thermique du rotor sur le comportement dynamique
Notes: Le flux thermique moyen va injecter dans le modèle thermique du rotor pour avoir le champ de température du rotor. Ce champ de température est imposé comme une condition limite pour réaliser le calcul thermomécanique du rotor.
Les résultats des derniers donne la possibilité de modéliser le balourd thermique

## Slide 19
  Algorithme complet de l’effet Morton
Effet | Effet | Effet
Notes: Le flux thermique moyen va injecter dans le modèle thermique du rotor pour avoir le champ de température du rotor. Ce champ de température est imposé comme une condition limite pour réaliser le calcul thermomécanique du rotor.
Les résultats des derniers donne la possibilité de modéliser le balourd thermique

## Slide 20
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Validation du modèle
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable

## Slide 21
  Présentation du banc de l’effet Morton : rotor court de 430mm
Système d’acquisition
Coussinet: 10
Rotor: 5
Capteurs de température
3 plans de mesure
2 capteurs dans chaque plan (90°)
Capteurs de déplacement
Palier circulaire
Rainure axiale
Diamètre d’arbre 45 mm
Jeu radial 50 µm
Largeur 15 mm
Arbre creux : Diamètre extérieur 45mm; Diamètre intérieur 35mm
3 disques, d’une masse totale de 700 g, sont montés en porte à faux

## Slide 22
  Paramètres de simulation & condition aux limites thermique
Vitesse de rotation : 7000 tr/min
Balourd mécanique imposé : 102.6 g.mm @180°
Maillage utilisé dans la section du palier: 24x6
Température initiale: 20°C
Température d’alimentation: 20°C
Paramètres de discrétisation
Pas de temps dynamique :
Pas de temps thermique :
Pas de temps Effet Morotn :
Maillage utilisé dans la section du palier: 24x6x (10 points de Lobatto)
Convection naturelle
Flux thermique moyen
Modèle thermique du coussinet
Température imposée 50°C
Convection forcée
Flux thermique moyen
Paroi adiabatique
Modèle thermique du rotor
Régime du démarrage n’a pas pris en compte
Comparaison uniquement sur les vibrations synchrones
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections

## Slide 23
  Confrontation des résultats : vibrations synchrones

## Slide 24
  Confrontation des résultats : température au rotor
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections

## Slide 25
  Confrontation des résultats : Conclusion
Globalement
Cohérence entre les résultats expérimentaux/numérique
Différence sur le début de simulation t<200 s
Démarrage n’a pas pris en compte dans la simulation
Malgré les amplitudes élevées et la différence de température élevée,
l’effet Morton instable n’a pas été reproduit.
Analyse de la stabilité pour décrypter ce résultats

## Slide 26
  Détermination des coefficients d’influence
Approche de Lorenz et Murphy
Approche analytique améliorée

## Slide 27
  Résultats de l’analyse de la stabilité de l’effet Morton
Coefficient
Coefficient
Coefficient
Approche Lorenz et Murphy :
Approche Analytique améliorée :
R de l’indicateur de EM
Largement inférieur à 1
Effet Morton stable pour le rotor court

## Slide 28
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Validation du modèle
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable

## Slide 29
Reproduction de EM
BEM rotor court 430mm
BEM rotor long de 700mm
Optimiser les coefficients d’influences de EM
Optimisation du C
Disque plus lourd de 10.6kg placé en porte à faux
Optimisation du
Rapprochement de la vitesse de fonctionnement du premier mode de flexion. (longueur du rotor à 700mm ; deux disques lourds ajoutés)
Optimisation du
Arbre creux de même diamètre que le rotor court de 430mm pour maximiser la différence de la température.

## Slide 30
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais
Analyse de la stabilité de l’effet Morton du BEM rotor long de 700mm
Vitesse figée pour optimiser le coefficient d’influence du
Balourd varié imposé au disque en porte à faux pour prendre en compte le balourd total
Vitesse : 7500 tr/min
Balourds : de 100 à 220 g.mm
Coefficient
Approche Lorenz et Murphy :
Approche Analytique améliorée :

## Slide 31
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais
Analyse de la stabilité de l’effet Morton du BEM rotor long de 700mm
Balourd total imposé au disque en porte à faux :
220 g.mm déclenchement de EM instable
200 g.mm EM stable
Balourd mécanique imposé [g.mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
Balourd thermique estimé [g.mm] | 68 | 85 | 104 | 127 | 146 | 187 | 231
Somme vectoriel donne balourd total [g.mm] | 165 | 201220 | 241220 | 284 | 323 | 384 | 448
 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 68 | 85 | 104 | 127 | 146 | 187 | 231
Somme vectoriel donne balourd total [g.mm] | 165 |  |  | 284 | 323 | 384 | 448
Balourd mécanique choisi pour réaliser la simulation de l’effet Morton:
120 et 140 g.mm
Estimation du balourd totale avec et le coefficient

## Slide 32
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Simulation numérique du rotor long de 700mm
Physique :
Vitesse de rotation : 7500 tr/min
Balourd mécanique imposé au disque en porte à faux:
120 g.mm; 140g.mm @180°
Maillage utilisé dans la section du palier: 24x6
Température initiale: 50°C
Transitoire :
Pas de temps dynamique :
Pas de temps thermique :
Pas de temps de EM :
Paramètre de simulation
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais

## Slide 33
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Résultats numériques du rotor long de 700mm : Niveau et phases des vibrations synchrones
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais
Amplitude
Remarques:
Augmentation des amplitudes diverge pour le balourd mécanique de 140 g.mm imposé
Comportement stable pour le balourd mécanique de 120 g.mm

## Slide 34
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Résultats numériques du rotor long de 700mm : Température au rotor
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais
Remarques:
Température moyenne et la différence de la température au rotor divergent pour le balourd mécanique de 140 g.mm
La différence de la température corrélée avec les amplitudes de vibrations
Température Tmoy(rotor)
Différence de la température au rotor

## Slide 35
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Mise en évidence par les essais ( Extrait des premiers résultats expérimentaux ) []
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais
Paramètre de l’essai :
Vitesse de rotation : 6600 tr/min
Rotor a été équilibre à 4000 tr/min avec les balourds d’équilibrage.
Rotor atteins 6600 tr/min après environ 89s.
Mis en arrêt à partir de t=114s après le contact.

## Slide 36
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Validation du modèle
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable

## Slide 37
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Analyse de stabilité EM
Comparaison du module des coefficients d’influence de l’effet Morton entre les cas d’étude
Méthode | Application | Résumé
Module du coefficient C trop faible pour rotor court de 430mm

## Slide 38
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Validation du modèle
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable

## Slide 39
Conclusions
Enrichir la connaissance sur l’effet Morton
Risque du déclenchement de EM quantifié
Indicateur de EM
Approximé par les modules des coefficients d’influence
Paramètres déclencheurs
identifiés ()
le principal contributeur de EM
Outils précis pour analyser
Méthode d’analyse de la stabilité de EM
Méthode adapté à l’exploitation industrielle
Démarche précise proposée pour déterminer les coefficients d’influence
Modèle numérique construit et validé
Méthodes numériques puissantes implémenté (LPCM, FBNS, … )
Homogénéisation des deux échelles du temps ( thermique et dynamique)

## Slide 40
Perspectives
01.
Amélioration du modèle numérique de EM:
Développement du module du palier dédié aux paliers à patins oscillants
Déformation ElastoThermoHydroDynamique (ETHD) du palier et Dilatation thermique radiale du rotor à prendre en compte
Réduction du temps de calcul pour effectuer la simulation complète de EM
02.
Confrontation des résultats numériques et expérimentaux:
Comparaison des résultats numériques/expérimentaux à faire avec un rotor long de 700mm équilibré à la vitesse ciblée
Validation expérimentale du modèle avec le module du palier à patins oscillant.
03.
Solutions et pistes de prévention générale à proposer aux industries :
Etudes paramétriques faisant varier la configuration de palier et du rotor pourraient être envisagées pour investiguer l’impact sur les coefficients d’influence

## Slide 41
Merci pour votre attention.
Questions?

## Slide 42
Slides dédiés aux questions dans la suite

## Slide 43
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Analyse de stabilité EM
Détermination des coefficients d’influences
Méthode | Application | Résumé
Approche de Lorenz et Murphy
Approche analytique améliorée
VS
: balourd imposé
: balourd imposé
: modèle dynamique du rotor linéaire
: modèle dynamique du rotor non linéaire
: Température du rotor approximée par le film lubrifiant
: Température du rotor obtenu par un modèle thermique du rotor
: Déformation thermique approximée par la formule analytique ci dessous
avec
: largueur du palier ; L: distance axiale; m: masse du disque ; : phase du balourd thermique; : rayon du rotor
: Déformation thermique calculée par un modèle thermomécanique du rotor.

## Slide 44
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Analyse de stabilité EM
Analyse de la stabilité de l’effet Morton du BEM rotor court de 430mm
Méthode | Application | Résumé
Coefficient
Coefficient
Coefficient
Approche Lorenz et Murphy :
Approche Analytique améliorée :
R de l’indicateur de EM
Largement inférieur à 1
Effet Morton stable pour le rotor court

## Slide 45
  Analyse modale du rotor court de 430mm
Analyses effectuées avec le modèle dynamique du rotor à NDDL
Roulement | 
Raideur isotrope | 
Amortissement | 
Roulement | 
Raideur isotrope | 
Amortissement | 
Coefficients dynamiques :
Résultats des coefficients dynamiques
Notes: À enlever

## Slide 46
  Analyse modale du rotor court de 430mm : Résultat
Diagramme de Campbell
Diagramme de stabilité
Fréquence du premier mode de flexion vers 600HZ (36000 tr/min) >> 166 Hz (10000 tr/min)
Possible d’utiliser le modèle dynamique du rotor à 4DDL
Facteur d’amortissement devient négative à partir de 3000 tr/min.
Une instabilité traduite par vibrations sous-synchrones à cause de l’instabilité du palier circulaire
Augmentation de la charge dynamique a réussi à stabiliser le rotor à 7000 tr/min
Notes: À enlever ou mettre après la présentation

## Slide 47
Reproduction
De EM
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Contributions marquantes pendant ces trois ans

## Slide 48
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Module : Dynamique des rotors
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation

## Slide 49
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
Conclusions & Perspectives
Module : Palier hydrodynamique
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation

## Slide 50
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
Conclusions & Perspectives
Module : Thermomécanique des rotors
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation